石家庄市环境信息中心

关于城镇污水处理厂在线监测设备

参数管控系统项目的询价信息公告

我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市环境信息中心城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统项目（预算金额：102万元）询价工作，请有意参与的社会主体单位和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。

询价会时间：2025年11月14日（星期五）上午10：30；地点：石家庄市体育南大街383-1号世纪佳泰大厦C座8楼817会议室。

联系人：庞  欣，联系电话：66500311

师晓威，联系电话：85880697

本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。

特此公告。

附件：1.询价要求及流程

2.采购项目工作方案

3.询价响应文件（格式）

石家庄市环境信息中心

2025年11月10日

附件1

石家庄市环境信息中心

城镇污水处理厂在线监测设备

参数管控系统项目询价要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式叁份（一份正本贰份副本），并于询价会提交我单位询价小组。

“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。

本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。

询价会如少于3家响应单位，报价无效。

本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。

程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。

附件2

石家庄市环境信息中心

城镇污水处理厂在线监测设备

参数管控系统项目工作方案

## 为认真贯彻落实河北省水污染防治工作领导小组办公室印发《河北省水生态环境保护规划》（冀水领办〔2023〕32号）、中共河北省生态环境厅党组印发《关于非现场监管执法改革的意见》、河北省生态环境厅办公室《关于健全污染源自动监控体系有关工作的通知》(2020-609)、河北省生态环境厅办公室《关于进一步完善污染源自动监控工作制度的通知》（冀环办字函[2021]274号）的有关要求，我单位拟开展城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统项目采购工作，此项工作的开展旨在增加城镇污水处理厂现场端监控手段，通过对石家庄30家城镇污水处理厂排口安装运维在线监测设备参数管控系统，实现对在站房内及排放口所涉及人员的操作做到全程留痕记录，避免在线监测数据失真，保证监测数据的正常传输。为顺利完成该项目工作，特制定本工作方案。

## 一、项目实施背景、依据、来由、现状等

2021年通过在30家城镇污水处理厂安装在线监测设备参数管控系统，后项目正常运行至今。通过系统平台对企业实时排放情况进行监管，增加现场端监控手段，实现对排污单位的在线监测站房内及污水排放口、在线设备厂家、在线运维单位的所有人员的操作过程做到全程留痕记录，有效防范数据失真现象，提升监测数据的质量，提高数据利用率，推动环保大数据和智慧环保的建设。

- 本项目为对石家庄市涉及的30家城镇污水处理厂排口提供在线监测设备参数管控系统技术服务，补齐目前对城镇污水厂管理中的不足，健全和完善在线监测数据的采集准确性、可靠性，发现、处罚一批在线检测仪造假行为，规范在线监测设备运维市场行为，促进我市城镇污水厂稳定达标排放，改善我市水环境质量。

本项目旨在构建污水处理厂排放口在线监测设备参数管控系统的监管体系，通过对石家庄城镇污水处理厂30个污水排放口进行监测设备参数管控系统服务，形成对城镇污水处理厂整体在线设备运行情况整体监控、分析、数据参数保存、记录全留痕。

# 项目政策依据如下：

（1）河北省水污染防治工作领导小组办公室印发《河北省水生态环境保护规划》（冀水领办〔2023〕32号）持续深入打好碧水保卫战，《规划》中提到强化城镇污水处理厂达标排放监管,确保出水水质稳定达标。

（2）《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号）：文中提出了全面建立环境监测数据质量保障责任体系，建立环境监测数据弄虚作假防范和惩治机制，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实的工作目标。明确对环境监测机构和人员执法行为实行干预留痕和记录，做到全程留痕、依法提取、介质存储、归档备查。同时要加快提高环境监测质量监管能力、强化高新技术应用，加强大数据、人工智能在环境监测和质量管理中的应用，通过对环境监测活动全程监控，实现对异常数据的智能识别、自动报警。开展环境监测新技术、新方法研究，提升环境监测科技水平。

- （3）中共河北省生态环境厅党组印发《关于非现场监管执法改革的意见》的通知（冀环党组〔2022〕42号），关于完善三个标准，为非现场监管执法提供重要支撑。

- （4）中共河北省生态环境厅党组印发《关于健全污染源自动监控体系有关工作的通知》（冀环党组〔2020〕-609）的通知，开展门禁、视频、参数监控联网工作，实现所有操作全程留痕记录。

- （5）河北省生态环境厅办公室印发《关于进一步完善污染源自动监控工作制度的通知》（冀环办字函〔2018〕123号）要求提出，加快推进城镇污水处理设施建设与改造，建立监测预警系统及机制。创新执法证据应用，工况、状态参数、视频等电子信息可形成完成证据链，作为判定排污单位是否存在环境违法行为的证据，有效提升科学执法水平。

这些相关法规和政策，对在线监测设备参数管控系统的内容提出了明确要求，并对应用内容予以了确定，是相关项目的建设背景和指导方针。

## 二、工作内容

## 本项目旨在构建在线监测设备参数监管体系，通过对石家庄污水处理厂30个污水排放口口进行在线监测设备参数管控服务，实现对排污单位的在线监测站房内及污水排放口所有人员的操作过程做到全程留痕记录，避免数据失真。项目采用政府采购服务的方式，服务内容主要包括完成 30 个城镇污水处理厂污水排放口参数管控仪的安装、平台建设和运维工作。实现在线监测设备的数据、参数、状态上传及反控在线监测设备功能；安装智能门禁系统、站房内外视频系统。技术及设备方案详见《关于健全污染源自动监控体系有关工作的通知》（冀环党组〔2020〕-609）需求。

## 三、预期效果/目的

项目实施后最明显的效果是改变现有在线监测设备只传监测结果的老模式为同时传数据、设置参数和工作状态的新模式。并将各项数据汇总于大数据平台，完成对在线监测设备的实时“体检”，防止“数据失真”，保证其时刻健康运行。

通过本项目的实施，通过对监控数据、设置参数、运行状态等数据进行分析，提升了监测数据的质量，防范在线检测仪“数据失真”，全部证据平台存储提供，省去大量现场取证环节。真正实现在线设备运行及传输参数数据的有效监管。

## 四、实施要求

1.现场端（监测参数管控仪）管控仪

主要功能如下：

（1）动态参数：

在线监控仪的关键参数如量程、截距、斜率等的采集、传输。

（2）运行状态：

在线仪的温度、反应时长、采样、校准、反吹等运行状态的采集、传输。

（3）数据查询：

实时数据、分钟数据、小时数据、天数据、各时间段排放量。

（4）系统反控：

通过平台可远程控制仪器测量，实现现场端与监控平台双向互通互联，反控指令符合HJ212-2017。

（5）智能门禁：

安装具有支持人脸识别开门方式的智能门禁。

（6）监控视频：

站房内安装两台摄像机，其中1台主要拍摄站房门，可以清楚拍摄进出站房人员；另1台拍摄各类监测仪器，拍摄范围可以覆盖所有在线仪器设备正面。排水口安装1台摄像机视野覆盖整个采样口，可以拍摄到采样口人员活动情况。视频数据存储保留至少保存6个月,并且可以通过网络被环境主管部门调阅。

（7）日志记录：

实时自动记录运行日志、人员操作日志、平台反控日志、参数修改日志并同时上传平台。

（8）适用性：

可主动采集符合HJ212-2017协议的通用各种在线仪参数及数据。

2.监控平台部署及联网调试服务内容

（1）基础条件

①应用服务器一台，数据库服务器一台，从市生态环境局信息中心云计算平台中分配，并配置网络环境，以具备与其他对接系统间的互访能力。

②基础软件

平台运行所需操作系统、应用软件、数据库软件等。

（2）通讯链路

租用通讯供应商现有线路。专网卡用来传输数据、参数、抓拍照片。有固定IP的互联网专线，用来远程调阅视频。

（3）监测参数管控系统监控平台功能要求

运用云计算、物联网、大数据等信息技术搭建动态管控平台，实时采集各种在线仪的：量程、截距、斜率等参数数据；温度、反应时长、采样、校准、反吹等状态数据；现场视频、门禁登录人的图像信息，通过算法分析、逻辑甄别实现对在线仪运行状态、参数合理性、数据准确度的自动判断，构建全方位、多层次、全覆盖的在线仪管控网络，实现“感知测量更透彻、互联互通更可靠、智能应用更深入”的在线管控体系，为环境监管部门准确、快速识别可疑在线违规行为提供技术和证据保障。

（4）监测参数管控系统监控平台功能要求

①演算甄别：

平台通过实时获取在线仪的关键性参数和状态，利用这些参数和状态反推计算出在线仪的真实数据，达到提高在线仪数据的质量和有效性的目的。

②在线仪运行可视化：

以图标、表格、图形、色彩等多种方式展示在线仪运行状态，提高数据的可视化程度。

③参数锁定：

实时监控在线仪内部参数的变动，若变动则分析数据的真实性，对可疑参数进行锁定。

④运行监控：

对在线仪的运行状态进行监控，实时上传，进行逻辑判断，对可疑状态进行锁定。运行评价：

⑤运行评价：将在线仪的测量数据、故障率、准确率和报警信息进行全方位多角度的分类、汇总、统计、分析生成“在线仪体检报告”，给环保管理部门提供执法依据。

⑥一张图：

利用GIS地图，对设备进行定位，在图上标识设备状态，便于环保管理部门进行网格化管理。

⑦异常数据分析预警：

通过对上传的在线仪设置参数、运行状态参数、测量数据进行算法分析，自动发现可疑数据，为环保执法部门提供线索。

⑧执法证据留存：

通过监测参数管控仪将现场的视频图像和人脸识别、门禁指纹信息采集到管控平台，

在平台实现视频图像与监测数据实时叠加，当发现可疑违法行为时提供完整的图像和数据汇总证据链。

⑨远程反控：

通过平台软件和现场参数管控仪相结合，实现在线仪内部参数获取、平台指令参数下发、在线仪远程操作（校时、采样，即时测量），实现在线仪“实时管控于平台”。

⑩数据统计：

平台自动统计在线仪运行状态（在线，故障，超标等）及测量（实时数据，分钟数据，小时数据）数据。

（5）技术参数要求

①现场端（监测参数管控仪）管控仪

用于采集、查看和分析在线监测仪信息、门禁信息、视频数据，并传输至监管平台。功能及参数可采集在线仪器监测数据、关键参数、运行状态；可采集门禁信息，支持远程授权解锁门禁；

●支持远程反控

●可存储不小于一年的数据；

●支持数据查询、导出等；

●支持国标协议直连，可扩展定制协议；

●数据采集误差≤1‰

●系统时钟误差：≤±0.05%

②智能门禁

智能门禁系统安装于监测站房进门口，用于相关人员进门的人脸识别、IC卡识别、指纹识别、远程授权进入等，并记录上传所有识别信息（被授权识别、未授权识别）。

功能

●支持多重认证功能，人脸识别、IC卡识别、指纹识别、远程授权进入；

●可储存并上传开门记录，包括开门时间、授权人员等；

●支持门开关状态的记录和变化上传；

●具有防拆报警、设备故障输出功能；

●支持离线、单机运行；

●支持RS485和TCP/IP通讯协议

●门禁具有彩屏和声音提示功能；

●支持数采仪远程管理门禁；

●支持平台远程授权开门；

智能门禁设备技术参数要求表

| 参数名 | 参数值 |
| --- | --- |
| 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
| ROM | 6GB |
| RAM | 1GB |
| 网络协议 | IPv4，RTSP，RTP，TCP，UDP，P2P |
| OSDP协议 | 支持 |
| 键盘类型 | 全触摸键盘(0~9、*、#键) |
| 信息存储 | 比对结果的本地保存 |
| 信息上传 | 比对结果通过网络上传 |
| 外观 | 一体机 |
| 显示屏 | 7英寸IPS |
| 屏幕类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1024×600 |
| 摄像头 | 200万CMOS高清摄像头 |
| 宽动态 | 120dB |
| 光照补偿 | 支持白光补光，支持红外补光 |
| 语音提示 | 支持 |
| 外壳材料 | PC+ABS |
| 开门模式 | 1.支持指纹/刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式2.支持组合开门模式设置 |
| 读卡类型 | IC卡 |
| 报警输入 | 2路（开关量） |
| 报警输出 | 2路（继电器） |
| 报警联动 | 支持 |
| 开门按钮 | 1路 |
| 门状态检测 | 1路 |
| 门锁控制 | 1路 |
| 防拆报警 | 支持 |

③视频系统

视频监控系统用于24小时监控采样点的人员活动、站房内人员活动、门禁环境状态等，具有主动上传、报警等功能，能24小时记录视频区域内人员活动信息，视频保存至少6个月。

④废水采样监控

安装要求：

摄像头视野应覆盖整个采样口，须拍摄到采样口人员活动情况；摄像头应安装有立杆或支架，高度不小于3米。

技术要求：

●采用高清网络枪机；

●400万像素；

●成像器件：1/3英寸CMOS

●支持协议字符叠加功能；

●具有诊断报警事件主动上报功能，如区域入侵侦测主动上报；

●具有手动控制变焦、聚焦功能；

●支持H.264、H.265、Smart264、Smart265等视频码流编解码格式；

●具有IP67防护等级，适合室外使用；

●具有自动补光功能，满足夜间拍摄要求；

●具有红外照射，照射距离60米。

废水采样监控设备技术参数表

| 外观 | 红外半球 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 400万 |
| 最大补光距离 | 30米 |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) |
| 宽动态 | 120dB |
| H.265 | 支持 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps（2560×1440） |
| 报警 | 支持 |
| 音频输入 | 1路LINEINRCA接口 |
| 报警输入 | 3路，湿节点 |
| 音频输出 | 1路LINEOUTRCA接口 |
| 报警输出 | 2路，湿节点 |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
| 网络接口 | 10/100M以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |

⑤室内进门监控

功能要求：

●采用高清网络摄像机；

●400万像素；

●图像应具有60Hz:30fps(1920×1080)帧率；

●监控本身具有人脸库功能

●支持协议字符叠加功能；

●具有诊断报警事件主动上报功能，如区域入侵侦测主动上报；具有手动控制变焦、聚焦功能；

●支持H.264、H.265、Smart264、Smart265等视频码流编解码格式；

●应具有自动补光功能，满足夜间拍摄要求；

●可实现未授权入侵报警、未授权报警；

●具有红外照射，照射距离不应小于20米。

室内进门监控设备技术参数表

| 传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
| --- | --- |
| 像素 | 400万 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 信噪比 | >56dB |
| 最大补光距离 | 30m（人脸检测距离） |
| 补光灯数量 | 3颗（暖光灯） |
| 人脸抓拍 | 支持 |
| 人脸检测 | 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴困惑），口罩，**；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设 |
| 人数统计 | 支持对进入、离开人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月统计报表 |
| 网络接口 | 1个（RJ-45网口：支持10M/100M/1000M网络数据） |
| 网络协议 | HTTP；Https；8021.x；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；RTCP；SMTPFTP；DHCP；DNS；DDNS；PPPoE；IPv4/v6；SNMP；QoS；UPnP；NTPSFTP |
| 接入标准 | ONVIF（ProfileS/ProfileG）；GB/T28181；CGI；视图库；RTMP乐橙 |

⑥站房监控

●采用高清网络摄像机；

●400万像素；

●图像应具有60Hz:30fps(1920×1080)帧率；

●支持协议字符叠加功能；

●具有诊断报警事件主动上报功能，如区域入侵侦测主动上报；

●具有手动控制变焦、聚焦功能；

●支持H.264、H.265、Smart264、Smart265等视频码流编解码格式；应具有自动补光功能，满足夜间拍摄要求；

●可实现未授权入侵报警、未授权报警；

●具有红外照射，照射距离不应小于20米。

站房监控设备技术参数表

| 外观 | 红外半球 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 400万 |
| 最大补光距离 | 30米 |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) |
| 宽动态 | 120dB |
| H.265 | 支持 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps（2560×1440） |
| 报警 | 支持 |
| 音频输入 | 1路LINE IN RCA接口 |
| 报警输入 | 3路，湿节点 |
| 音频输出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
| 报警输出 | 2路，湿节点 |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
| 网络接口 | 10/100M以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPP |
| 接入标准 | OE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |

- 3.运维服务

- （1）概述

30家城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统现场端设备及平台的搭建、运维工作。

（2）总体运维维护要求：

项目建设运行维护期限为一年。项目单位必须遵照“稳定准确，随叫随到”的工作原则，落实运行维护工作各个环节，做好现场设备保养和运行管理工作，保证设备性能良好、电气特性符合标准要求、设备运行正常、稳定、数据准确及时，技术资料、原始记录齐全。

（3）运维目标：

监控的设备正常运转率95%以上。

有效数据准确率95%以上。

异常情况响应率达到100%。

在线设备数据传输有效率达到95%以上。

（4）运维内容

提供驻场服务及现场端运维工作，包括：平台数据值守、报送和分析服务、软件升级等服务、现场巡查、故障维修、定期巡检及异常情况的处置等，确保现场设备平稳运行。

线下运维设立主管、专业运维工程师，每家工厂每月巡检不低于1次。

配备专业巡检车辆，用于线下设备巡检。

每天定时2次通过远程网络查看现场仪器运行状态，查看系统是否正常。查看主要技术参数，判断运行是否正常。如不正常，运维人员立刻去现场排除故障，使系统恢复正常运行。

负责更换常规配件。

负责现场传输卡费用。

定期核查现有设备是否被人为破坏。

定期核查现场设备是否被更换线路。

负责系统平台的数据维护、信息维护提供7*24小时服务。

系统维护1小时以内响应故障，24小时内排除故障。

- 五、其他要求

无。

## 六、项目效益分析

（一）环境效益

运用“监测参数管控系统”有效防范在线监测仪使用过程中的“数据造假”行为，保证在线监测仪数据准确有效，使环境统计数据回归真实可靠，给管理部门提供真实的数据支撑。

- 社会效益

## 通过“监测参数管控系统”应用，能够对水质污染数据进行实时监控、比对、问题报警，将环保管理模式由事后处理为主转向事前预防为主，由粗放式监管转向精细化监管，提高了对污水处理厂数据的有效监管。

## 保证现场数采仪准备有效传数，实现对在站房内及排水口的所有人员的操作做到全程留痕记录，避免数据失真现象。

## 七、项目验收方案及要求

服务期满，技术服务单位向采购人提交服务相关资料汇总，采购人收到服务资料后根据招标要求和合同条款10日内对服务资料和服务结果进行确认，并出具确认意见或验收报告。

## 八、时间安排

## 1年。

## 九、经费预算及资金支付要求

##### (一)项目预算情况

以上工作的开展，涉及监测参数管控系统现场端设备服务、中心端参数管控系统平台服务、监测参数管控系统数据分析服务费用、现场端设备运行维护服务等经费共计102万元。

##### (二)资金支付要求

根据合同约定支付。

附件3

正本(副本)

项目

询价响应文件

项目名称：

报价单位：          		          （公章）

法定代表人：          		       （印鉴）

日  期：       年      月      日

报价承诺函

致: 石家庄市环境信息中心:

授权         为全权代表,参加贵单位采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：

- 提交下述文件正本一份和副本贰份

- 初始报价表

- 采购项目报价简要说明

- 二次报价表

- 据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下

- 我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于设备方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。

- 我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。

- 报价之日起有效期为     个日历日。

- 初始报价为(小写)       元；(大写)              ；

投 标 单 位：（盖章）					  法人授权代表：（签字）

年    月    日

初始报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 初始报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。

采购项目报价简要说明

（仅做参考，可依据项目方案预算实际情况编制）

报价单位名称:

| 序号 | 项目明细 | 型号规格 及技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 | 产地及制造厂商 | 性能说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |

报价单位代表（签字或盖章）:____________________

二次报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 二次报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加    石家庄市环境信息中心    的         项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：

单位：                  职务：    身份证号：

固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

有效期：  年  月  日至  年  月  日

日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）

【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）

【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）

【其他】

石家庄市环境信息中心

城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统服务项目询价告知卡

（报价单位名称）：

- 我单位官网发布的“城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统项目的询价信息公告”是否阅知？

- 我单位官网发布的“城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统项目询价要求及流程”是否阅知？

- 我单位官网发布的“城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统项目工作方案”及采购需求是否阅知？

报价单位（公章）：

委托代理人（签字）：

年   月   日