石家庄市环境信息中心
关于石家庄市重点污染源监管（视频）系统
运行维护项目的询价信息公告

我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市环境信息中心石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护项目（预算金额：196.6万元）询价工作，请有意参与的社会主体单位和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。
[bookmark: _GoBack]询价会时间：2026年8月7日（星期五）上午10：00；地点：石家庄市新华区中华北大街559号7楼会议室。
联系人：庞  欣，联系电话：66500311
        师晓威，联系电话：85880697
本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。
特此公告。

附件：1.询价要求及流程
2.采购项目工作方案
3.询价响应文件（格式）

石家庄市环境信息中心
2026年8月3日     


                                               
附件1

石家庄市环境信息中心
石家庄市重点污染源监管（视频）系统
运行维护项目询价要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式叁份（一份正本贰份副本），并于询价会提交我单位询价小组。
“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。
本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。
询价会如少于3家响应单位，报价无效。
本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。
程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。


附件2

石家庄市环境信息中心
石家庄市重点污染源监管（视频）系统
运行维护项目工作方案

为认真贯彻落实河北省大气污染防治工作领导小组办公室《关于印发河北省燃煤锅炉改造提升三年作战计划等12个专项计划和河北省大气环境监测监控体系建设方案等4个保障方案的通知》（冀气领办〔2018〕255号）；中共河北省生态环境厅党组印发《关于非现场监管执法改革的意见》的通知（冀环党组〔2022〕42号） 等文件要求，我单位拟开展石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护项目采购工作，实现对我市重点排污单位自动监测站房和排放口管理、视频监控等功能，对于疑似环境违法行为留存录像，为执法部门固定相关证据。环保执法人员可随时远程查看系统实时视频和录像，有效的减轻了工作强度，提高了执法效率，为实现非现场执法提供了平台技术支撑。为顺利完成该项目工作，特制定本工作方案。
一、项目实施背景、依据、来由、现状等
为认真贯彻落实河北省大气污染防治工作领导小组办公室《关于印发河北省燃煤锅炉改造提升三年作战计划等12个专项计划和河北省大气环境监测监控体系建设方案等4个保障方案的通知》（冀气领办〔2018〕255号）；中共河北省生态环境厅党组印发《关于非现场监管执法改革的意见》的通知（冀环党组〔2022〕42号） 等文件要求，通过系统平台对企业实时排放情况进行监管，增加现场端监控手段，实现对排污单位的自动监控站房内和排放口所有人员的操作过程做到全程留痕记录，记录是否存在违规操作，推动非现场执法平台的建设。
本项目旨在对石家庄63家重点排污单位自动监测站房和排放口进行监控，能够清晰的观察到排污口和站房人员活动情况，做到全天24小时不间断监控，记录人员操作痕迹。
[bookmark: _Toc130][bookmark: _Toc63671255]项目政策依据如下：
（1）河北省大气污染防治工作领导小组办公室发文《关于印发河北省燃煤锅炉改造提升三年作战计划等12个专项计划和河北省大气环境监测监控体系建设方案等4个保障方案的通知》（冀气领办〔2018〕255号）
（2）中共河北省生态环境厅党组印发《关于非现场监管执法改革的意见》的通知（冀环党组〔2022〕42号）
这些相关法规和政策，对在线监测设备参数管控系统的内容提出了明确要求，并对应用内容予以了确定，是相关项目的建设背景和指导方针。
二、工作内容
该项目通过对石家庄63家重点排污单位自动监测站房和排放口进行监控，能够清晰的观察到排污口和站房人员活动情况，做到全天24小时不间断监控。工作人员通过查看系统实时视频和录像，依托平台智能化管理，对现场污染物排放及人员操作情况进行监督。技术服务期限为1年。本项目专门面向小微企业采购。
三、预期效果/目的
该项目对涉及的63家重点排污单位自动监测站房和排放口实时监控，监督企业自动监控设备运行情况，对于疑似环境违法行为及时留存录像，保留视频录像证据，为查处环境违法案件提供佐证材料。
通过本项目的实施，环保执法人员可随时远程查看系统实时视频和录像，有效的减轻了工作强度，提高了执法效率，为实现非现场执法提供了平台技术支撑。
四、实施要求
（一）运维内容
现场端（监测参数管控仪）管控仪
本项目主要是对石家庄市重点企业安装的企业端视频监控、网络传输及中心平台系统等三个部分的运营维护，保证各系统稳定正常运行。
1.摄像机的日常保养：（括号内标明的是该项服务周期）
1）每天通过网络平台远程对摄像机运行状态进行检查，观察设备工作是否正常，通讯是否畅通，发现数据或图像异常，立即前往站点进行检查处理。
2）简单维护（15天内不少于一次）：
a：检查设备的运行状态，判断是否正常。
b：随机查看不同时间点录像，判断是否正常。
3）一级维护（30天内不少于一次）：
a：对镜头进行一次维护、清理周围杂物及尘土；
b：检查摄像头，摄像头图像清晰，无变形、无损坏。
4）二级维护（3个月内不少于一次）：
对摄像头清晰度进行校定。
5）三级维护（12个月内不少于一次）：
a：对现场信号线和接头进行检修或更换 ；
b：调整镜头角度；
c：检修或更换防雨罩（雨刷）。
2.现场端（除摄像头）的日常保养：（括号内标明的是该项服务周期）
1）简单维护（15天内不少于一次）：
a：检查、清洁服务器，服务器运行正常；
b：检查服务器接头、线路是否正常通畅；
c：检查图像、数据是否正常存储，硬盘无噪音、无过热、无污垢；
d：检查现场通讯，通畅、无屏蔽。
2)一级维护（30日内不少于一次）：
a：现场用笔记本调取任意1日图像，判断是否正常。
b：清洗风扇；
c：检查设备接地情况，机壳与大地间无明显电压。
3)二级维护（3个月内不少于一次）：
a：检查网络的网速；
b：检查工作电压及信号。
3.重点污染源监管系统平台维护内容：（括号内标明的是该项服务周期）
1）简单维护
a：每日登陆平台，查看平台运行状况；
b：检查存储设备，能正常存储。
2）一级维护（30天内不少于一次）：
a：检查传输设备在线情况，时时在线、无掉线现象；
b：检查数据和图像接收、存储情况，无丢失数据；
3）二级维护（3个月内不少于一次）：
a：检查传输设备通讯情况。
b：检查各级权限使用情况，无异常登录；
c：设备的清洗。
4）根据用户需要，免费升级平台软件。
4.日常保养其它事项：
1）保证现场控制柜及设备的清洁； 
2）对电源控制器、电扇进行检查，以保证正常运转条件；
3）现场记录单要清晰、完整填写并有维护人员签字，及时归档；
4）清晰、完整记录设备技术档案，以对运行的设备做出正确评价。
5）注意事项：
在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，保证设备的运行正常，主要需做好防尘、防腐、防雷的工作，以及用电安全。
①防尘、防腐
对于监控系统的各种采集设备来说，由于设备直接置于户外，环境中灰尘多，还有腐蚀性物质，摄像机护罩老化快，需要维护人员定期清理镜头，检查护罩是否存在损坏等安全隐患，及时更换新的护罩。
②防雷、防干扰 
雷雨天气给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患，因此，监控设备在维护过程中必须做好防雷工作。要定期检查防雷模块及地线是否完好，接地电阻是否满足要求。
5.其他
1）合同期内须派1名专职技术人员，驻市生态环境局负责中心平台维护。
2）所更换的备机（配件）须与现有设备质量一致。
3）所更换的备机（配件）产权归市生态环境局。
（二）运维服务
总体运维维护要求：
1.现场设备平均无故障运行时间≥15天；
2.设备正常运转率≥95%，以保证监控画面的连贯性；
3.发现故障或接到故障通知，2小时响应，在12小时内赶到现场进行处理；保证24小时内维修完成，并恢复设施运行；24小时内无法完成修复工作的，更换备用监控设备；
4.现场情况运营台账日报表、月报表、故障维修记录表、设备故障统计表，以上四表要求清晰、完整填写并有维护人员签字，及时归档。
五、其他要求
无。
六、项目效益分析
（一）生态效益
通过对站房视频对企业日常的监控、录像分析，对在线设备运维的全过程监控，助力提升在线数据的真实性。
（2） 社会效益
通过对企业污染物排放情况进行实时监控，非现场执法寻找可疑线索，提升监察手段，助力于提高执法效率。
七、项目验收方案及要求
服务期满，技术服务单位向采购人提交服务相关资料汇总，采购人收到服务资料后根据招标要求和合同条款10日内对服务资料和服务结果进行确认，并出具确认意见或验收报告。
八、时间安排
1年。
九、经费预算及资金支付要求
(一)项目预算情况
以上工作的开展，涉及在线站房设备维护、中心端系统平台服务、视频分析服务费用、通讯及更换配件等经费共计196.6万元。
(二)资金支付要求
根据合同约定支付。


附件3
正本(副本)




                             项目

询价响应文件




项目名称：       	               			 


报价单位：          		          （公章）


法定代表人：          		       （印鉴）

           日  期：       年      月      日



报价承诺函

致: 石家庄市环境信息中心:
                               授权         为全权代表,参加贵单位采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：
1、 提交下述文件正本一份和副本贰份
1． 初始报价表
2． 采购项目报价简要说明
3． 二次报价表
2、 据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下
1． 我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于设备方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。
2． 我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。
3． 报价之日起有效期为     个日历日。
4． 初始报价为(小写)       元；(大写)              ； 
    

投 标 单 位：（盖章）					  法人授权代表：（签字）								  

  年    月    日


1
2

初始报价表
                               单位:元
	报价单位
	

	项目名称
	

	初始报价

	人民币大写：
小写：

	质量
	达到相关行业标准或符合采购方要求

	交付期
	

	报价单位

	
法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：
                               
                               （公章）
             年     月    日



    说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。

采购项目报价简要说明
（仅做参考，可依据项目方案预算实际情况编制）
报价单位名称:
	序号
	项目明细
	型号规格
及技术参数
	数量
	单价
	金额
	品牌
	产地及制造厂商
	性能说明
	备   注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	初始报价总价
	
	单位：元



报价单位代表（签字或盖章）:____________________



二次报价表
                                                 单位:元
	报价单位
	

	项目名称
	

	二次报价

	
人民币大写：
小写：

	质量
	达到相关行业标准或符合采购方要求

	交付期
	

	报价单位

	
法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：
                                    
                               （公章）
             年     月    日



    注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加    石家庄市环境信息中心    的         项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：
单位：                  职务：    身份证号：
固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）


法定代表人：（盖章）


有效期：  年  月  日至  年  月  日


                           日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）
【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）
【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）
【其他】
石家庄市环境信息中心
石家庄市重点污染源监管（视频）系统
运行维护项目询价告知卡

                              （报价单位名称）：

1、 我单位官网发布的“石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护项目的询价信息公告”是否阅知？
             
2、 我单位官网发布的“石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护项目询价要求及流程”是否阅知？
              
3、 我单位官网发布的“石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护项目工作方案”及采购需求是否阅知？
             

报价单位（公章）：                               

委托代理人（签字）：

                                    年   月   日
